DA0410AA说明书

产品图片

产品特性及参数规格

| 模块特性 | 参数规格 |
| --- | --- |
| 一、4路继电器，4路0-10V直流调光输出单元； 二、继电器每个回路最大20A，调光每个回路最大输出40mA； 三、每个回路具有手动应急开关按钮； 四、导轨汇流排总线连接，稳定、可靠、免去连接弱电控制线麻烦； 五、每个模块最多可设置10个独立的场景模式； 六、提供每回路延时操作功能，延时时间0秒-15小时； 七、具有回路端口上电时端口开关状态设定功能； 八、通用的电工产品接线方式，上进下出，安全可靠，简单易明； 九、ID号可通过面板按键设定，平时为不显示，需要时可触发显示； 十、开关状态面板显示，并可通过面板按键进行开关操作； 十一、具有短路过热保护，有效防止过载、短路现象出现； 十二、符合DIN EN 50022标准导轨安装，安装拆卸方便； 十三、高强度弹性热朔外壳，强抗冲击，可回收，强阻燃性； 十四、8个模数宽度（一个模数宽度=18mm）。 | 受控回路 四路继电器 ，四路0-10V直流电平输出 |
|  | 回路最大输出 继电器最大输出20A 0-10V最大输出40mA |
|  | 供电电压 DC 24V |
|  | 继电器寿命 大于60，000次 |
|  | 静功率消耗 0.33W （14mA） |
|  | 最大功耗 0.84W （35mA） |
|  | 控制端口 RS485 EC－NET总线A |
|  | 安装方式 DIN EN 50022标准 导轨式安装 |
|  | 运行温度/湿度 -10 -70 ℃ / 20%-93% RH |
|  | 存储温度/湿度 -20 -85 ℃ / 20%-93% RH |
|  | 外观尺寸（长/宽/厚） 82mm×65mm×141mm （八模数宽度） |

DA0410AA产品协议

1.通讯参数:

RS485通讯接口   波特率：9600   校验方式：无校验   数据位：8   停止位：1

2.ID设置:（FE为广播ID）

| 起始位 | 命令1 | 模块ID | 命令2 | 数据 | 结束位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CA | 20 | FE | C0 | 01 + ID | AC |

举例：模块ID-01改为10指令：CA 20 01 C0 01 10 AC

正确反馈：CA 90 FF A6

3.继电器、调光端口开/关/取反指令:

| 起始位 | 命令1 | 模块ID | 命令2 | 数据 | 结束位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CA | 20 | FE | 18 | 02 + port(1~4 5~8) + 00关/01开/02取反 | AC |

注：1.1~4为继电器端口， 5~8为调光端口；

2.开状态指上次打开的亮度值；如上次打开最大亮度值为30，下次发送18命令时最大亮度为30。

举例：模块ID-01端口01取反：CA 20 01 18 02 01 02 AC

反馈格式： CA B0 01 08 01 00 00 00 00 00 00 00 AC

解析： 08：是反馈数据长度，后面是模块的8个端口；

01：8个端口反馈端口之一，00表示端口关，01表示端口开；

注意事项：

在使用下面控制协议时，先简单说明下反馈情况：

1．调光指令中相对加/减，停止调光，调光绝对值都是以继电器开/关做为判断标准；

（继电器开启，对应调光端口值有效，继电器关闭，对应调光端口值为00）

2．继电器/调光数值查询为实际值，与继电器开/关状态无关；

| 继电器1-4端口 对应 调光5-8端口 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Port1对应Port5 | Port2对应Port6 | Port3对应Port7 | Port4对应Port8 |

具体可参照每条指令下面的案例进行分析，如有不明白可找技术支持询问。

4.调光端口亮度相对增加指令:

| 起始位 | 命令1 | 模块ID | 命令2 | 数据 | 结束位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CA | 20 | FE | 30 | 03 + port(5~8) + 相对值 + 渐变值 | AC |

注：渐变值0-FF，值越小执行速度越快，值越大执行速度越慢；

举例：模块ID-02端口05亮度加10渐变值06指令：CA 20 02 30 03 05 0A 06 AC

反馈格式1（继电器1开启，继电器4开启）： CA B0 02 04 8A 80 80 E3 AC

解析：8A 80 80 E3 （-80）表示4个端口亮度值0A 00 00 63，计算方式如下：

端口1反馈值为：（8A-80=0A）16进制，数码管显示：10（0A：16进制转换为10进制）；

端口4反馈值为：（E3-80=63）16进制，数码管显示：99（63：16进制转换为10进制）；

反馈格式2（继电器1关闭，继电器4开启）： CA B0 02 04 80 80 80 E3 AC

解析：80 80 80 E3 （-80）表示4个端口亮度值00 00 00 63，计算方式如下：

端口1反馈值为：（80-80=00）16进制，数码管显示：00（00：16进制转换为10进制）；

端口4反馈值为：（E3-80=63）16进制，数码管显示：99（63：16进制转换为10进制）；

5.调光端口亮度相对递减指令:

| 起始位 | 命令1 | 模块ID | 命令2 | 数据 | 结束位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CA | 20 | FE | 31 | 03 + port(5~8) + 相对值 + 渐变值 | AC |

举例：模块ID-02端口05亮度减10渐变值06指令：CA 20 02 31 03 05 0A 06 AC

反馈格式1（继电器1开启）： CA B0 02 04 C2 80 80 80 AC

解析：C2 80 80 80 （-80）表示4个端口亮度值42 00 00 00，计算方式如下：

端口1反馈值为：（C2-80=42）16进制，数码管显示：66（42：16进制转换为10进制）；

反馈格式2（继电器1关闭）： CA B0 02 04 80 80 80 80 AC

解析：80 80 80 80 （-80）表示4个端口亮度值00 00 00 00，计算方式如下：

端口1反馈值为：（80-80=00）16进制，数码管显示：00（00：16进制转换为10进制）；

6.调光端口亮度单键循环指令:

| 起始位 | 命令1 | 模块ID | 命令2 | 数据 | 结束位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CA | 20 | FE | 33 | 03 +port(5~8)+渐变值+方向（00向下 01向上02反转） | AC |

举例：模块ID-02端口05渐变值06反转指令：CA 20 02 33 03 05 06 02 AC

7.调光端口停止调光指令:

| 起始位 | 命令1 | 模块ID | 命令2 | 数据 | 结束位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CA | 20 | FE | 34 | 01 + port(5~8) | AC |

举例：模块ID-02端口05停止指令：CA 20 02 34 01 05 AC

反馈格式1（继电器1开启）： CA B0 02 04 B2 80 80 80 AC

解析：B2 80 80 80 （-80）表示4个端口亮度值32 00 00 00，计算方式如下：

端口1反馈值为：（B2-80=32）16进制，数码管显示：50（32：16进制转换为10进制）；

反馈格式2（继电器1关闭）： CA B0 02 04 80 80 80 80 AC

解析：80 80 80 80 （-80）表示4个端口亮度值00 00 00 00，计算方式如下：

端口1反馈值为：（80-80=00）16进制，数码管显示：00（00：16进制转换为10进制）；

8.调光端口绝对亮度值指令:

| 起始位 | 命令1 | 模块ID | 命令2 | 数据 | 结束位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CA | 20 | FE | 32 | 03 + port(5~8) + 绝对值 + 渐变值 | AC |

举例：模块ID-02端口05觉对亮度20渐变6指令：CA 20 02 32 03 05 14 06 AC

反馈格式1（继电器1开启）： CA B0 02 04 94 80 80 80 AC

解析：94 80 80 80 （-80）表示4个端口亮度值14 00 00 00，计算方式如下：

端口1反馈值为：（94-80=14）16进制，数码管显示：20（14：16进制转换为10进制）；

反馈格式2（继电器1关闭）： CA B0 02 04 80 80 80 80 AC

解析：80 80 80 80 （-80）表示4个端口亮度值00 00 00 00，计算方式如下：

端口1反馈值为：（80-80=00）16进制，数码管显示：00（00：16进制转换为10进制）；

9.继电器/调光数值查询：（反馈实际值）

| 起始位 | 命令1 | 模块ID | 命令2 | 数据 | 结束位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CA | 20 | FE | 20 | 01 + 01 | AC |

举例：模块ID-02查询指令：CA 20 02 20 01 01 AC

反馈格式： CA B0 02 08 01 01 01 01 E0 E1 E2 E3 AC

解析：1.继电器1-4端口，01为端口开启；00为端口关闭；

2.调光5-8端口如下：

E0 E1 E2 E3 （-80）表示4个端口亮度值60 61 62 63，计算方式如下：

端口5反馈值为：（E0-80=60）16进制，数码管显示：96（60：16进制转换为10进制）；

端口6反馈值为：（E1-80=61）16进制，数码管显示：97（61：16进制转换为10进制）；

端口7反馈值为：（E2-80=62）16进制，数码管显示：98（62：16进制转换为10进制）；

端口8反馈值为：（E3-80=63）16进制，数码管显示：99（63：16进制转换为10进制）；

10.继电器/调光端口开/关查询

| 起始位 | 命令1 | 模块ID | 命令2 | 数据 | 结束位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CA | 20 | FE | 21 | 01 + 01 | AC |

举例：模块ID-02查询指令：CA 20 02 21 01 01 AC

反馈格式： CA B0 02 08 01 01 01 01 01 01 01 01 AC

解析： 08：是反馈数据长度；  （00表示端口关，01表示端口开）

11.继电器互锁设置：

| 起始位 | 命令1 | 模块ID | 命令2 | 总长度 | 地址1 | 地址2 | 长度 | 状态 | 结束位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CA | 20 | FE | CC | 04 | 00 | 1F | 01 | FF | AC |

模块ID-01端口1-2互锁指令：    CA 20 01 CC 04 00 1F 01 01 AC

模块ID-01端口3-4互锁指令：    CA 20 01 CC 04 00 1F 01 02 AC

模块ID-01端口1-2,3-4互锁指令：CA 20 01 CC 04 00 1F 01 03 AC

模块ID-01端口1-2,3-4解锁指令：CA 20 01 CC 04 00 1F 01 00 AC

正确反馈：CA 90 FF A6       错误反馈：CA 80 FF B6

12.调光开机状态设置：

断电后全关状态：

| 起始位 | 命令1 | 模块ID | 命令2 | 总长度 | 地址1 | 地址2 | 长度 | 状态 | 结束位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CA | 20 | FE | CC | 04 | 00 | 15 | 01 | 00 | AC |

固定格式：CA  20  FE  CC  04  00  15  01  00  AC

断电前调光状态：

| 起始位 | 命令1 | 模块ID | 命令2 | 总长度 | 地址1 | 地址2 | 长度 | 状态 | 结束位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CA | 20 | FE | CC | 04 | 00 | 15 | 01 | 01 | AC |

固定格式：CA  20  FE  CC  04  00  15  01  01  AC

13.场景指令：

场景保存：

| 起始位 | 命令1 | 模块ID | 命令2 | 数据 | 结束位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CA | 20 | FE | 35 | 01 + 保存通道（0~9） | AC |

正确反馈：CA 90 FF A6

场景调用：

| 起始位 | 命令1 | 模块ID | 命令2 | 数据 | 结束位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CA | 20 | FE | 36 | 01 + 保存通道（0~9） | AC |

正确反馈：CA 90 FF A6

14.读版本号:

| 起始符 | 命令1 | 模块ID | 命令2 | 数据 | 校验和 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CA | 20 | xx | BB | 01 + 01 | AC |

正确反馈：产品型号 +V2.1 +日期

15.查询设备I2C存储器件数据内容   — COMMAND  CB

| 起始符 | 命令1 | 模块ID | 命令2 | 数据 | 校验和 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CA | 20 | xx | CB | 03 + 起始地址1+起始地址2 +数据长度 | AC |

16.写入设备I2C存储器件数据内容   — COMMAND  CC

| 起始符 | 命令1 | 模块ID | 命令2 | 数据 | 校验和 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CA | 20 | xx | CC | XX + 起始地址1(高) +起始地址2（低） + 数据长度+ 数据内容 | AC |