DF0403AA说明书

产品图片

产品特性及参数规格

| 模块特性 | 参数规格 |
| --- | --- |
| 一、4路白炽灯（前斩波）调光输出单元； 二、每个回路最大输出3A，设备最大总输出8A； 三、每个回路具有手动按钮开关； 四、导轨汇流排总线连接，稳定、可靠、免去连接弱电控制线麻烦； 五、每个模块最多可设置10个独立的场景模式； 六、具有回路端口上电时端口开关状态设定功能； 七、通用的电工产品接线方式，上进下出，安全可靠，简单易明； - ID号可通过面板按键设定，平时为不显示，需 要时可触发显示； 九、开关状态面板显示，并可通过面板按键进行开关操作； 十、具有短路过热保护，有效防止过载、短路现象出现； 十一、符合DIN EN 50022标准导轨安装，安装拆卸方便； 十二、高强度弹性热朔外壳，强抗冲击，可回收，强阻燃性； 十三、8个模数宽度（一个模数宽度=18mm）。 | 受控回路 4路前斩波调光 |
|  | 回路最大负载（阻性） 3A AC 250V |
|  | 设备最大总输出 8A |
|  | 供电电压 DC 24V（导轨汇流排方式 输入） |
|  | 静功率消耗 0.15W （6.1mA） |
|  | 最大功耗 0.18W （7.5mA） |
|  | 控制端口 EC－NET总线A（导轨汇流 排方式输入） |
|  | 安装方式 DIN EN 50022标准导轨 安装 |
|  | 运行温度/湿度 -10 -70 ℃ / 20% -93% RH |
|  | 存储温度/湿度 -20 -85 ℃ / 20% -93% RH |
|  | 外观尺寸（长/宽/厚） 82mm×65mm×141mm （八模数宽度） |

DF0403AA产品协议

1.通讯参数:

RS485通讯接口   波特率：9600   校验方式：无校验   数据位：8   停止位：1

2.ID设置:

| 起始符 | 命令1 | ID | 命令2 | 数据 | 校验和 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CA | 20 | xx | C0 | 01 + ID | AC |

举例：模块ID-01改为10指令：CA 20 01 C0 01 10 AC

正确反馈：CA 90 FF A6

3.调光端口开/关/取反指令:

| 起始符 | 命令1 | ID | 命令2 | 数据 | 校验和 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CA | 20 | xx | 18 | 02 + port(1~4) + 00关/01开/02取反 | AC |

注：开状态指上次打开的亮度值；如上次打开最大亮度值为30，下次发送18命令时最大亮度为30；

举例：模块ID-01端口01取反：CA 20 01 18 02 01 02 AC

反馈格式： CA B0 01 04 01 01 01 01 AC

解析： 04：是反馈数据长度，后面是模块的4个端口；

01：4个端口反馈端口之一，00表示端口关，01表示端口开；

4.调光端口亮度相对增加指令:

| 起始符 | 命令1 | ID | 命令2 | 数据 | 校验和 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CA | 20 | xx | 30 | 03 + port(1~4) + 相对值 + 渐变值 | AC |

注：渐变值0-FF，值越小执行速度越快，值越大执行速度越慢；

举例：模块ID-02端口01亮度加10渐变值06指令：CA 20 02 30 03 01 0A 06 AC

反馈格式： CA B0 02 04 8A E3 80 80 AC

反馈解析：8A E3 80 80（-80）表示4个端口亮度值0A 63 00 00，计算方式如下：

端口1反馈值为：（8A-80=0A），数码管显示：10（0A：16进制转换为10进制）；

端口2反馈值为：（E3-80=63），数码管显示：99（63：16进制转换为10进制）；

5.调光端口亮度相对递减指令:

| 起始符 | 命令1 | ID | 命令2 | 数据 | 校验和 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CA | 20 | xx | 31 | 03 + port(1~4) + 相对值 + 渐变值 | AC |

举例：模块ID-02端口01亮度减10渐变值06指令：CA 20 02 31 03 01 0A 06 AC

反馈格式： CA B0 02 04 80 E3 00 00 AC

反馈解析：80 E3 00 00（-80）表示4个端口亮度值00 63 00 00，计算方式如下：

端口1反馈值为：（80-80=00），数码管显示：00（00：16进制转换为10进制）；

端口2反馈值为：（E3-80=63），数码管显示：99（63：16进制转换为10进制）；

6.调光端口亮度单键循环指令:

| 起始符 | 命令1 | ID | 命令2 | 数据 | 校验和 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CA | 20 | xx | 33 | 03 +port(1~4)+渐变值+方向（00向下01向上02反转） | AC |

举例：模块ID-02端口01渐变值06反转指令：CA 20 02 33 03 01 06 02 AC

7.调光端口停止调光指令:

| 起始符 | 命令1 | ID | 命令2 | 数据 | 校验和 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CA | 20 | xx | 34 | 01 + port(1~4) | AC |

举例：模块ID-02端口02停止指令：CA 20 02 34 01 02 AC

反馈格式： CA B0 02 04 A0 B2 00 00 AC

反馈解析：A0 B2 80 80（-80）表示4个端口亮度值20 32 00 00，计算方式如下：

端口1反馈值为：（A0-80=20），数码管显示：32（20：16进制转换为10进制）；

端口2反馈值为：（B2-80=32），数码管显示：50（32：16进制转换为10进制）；

8.调光端口绝对亮度值指令:

| 起始符 | 命令1 | ID | 命令2 | 数据 | 校验和 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CA | 20 | xx | 32 | 03 + port(1~4) + 相对值 + 渐变值 | AC |

举例：模块ID-02端口01觉对亮度20渐变6指令：CA 20 02 32 03 01 14 06 AC

反馈格式： CA B0 02 04 94 B2 00 00 AC

反馈解析：94 B2 80 80（-80）表示4个端口亮度值14 32 00 00，计算方式如下：

端口1反馈值为：（94-80=14），数码管显示：20（14：16进制转换为10进制）；

端口2反馈值为：（B2-80=32），数码管显示：50（32：16进制转换为10进制）；

9.调光端口亮度值查询:

| 起始符 | 命令1 | ID | 命令2 | 数据 | 校验和 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CA | 20 | xx | 20 | 01 + 01 | AC |

举例：模块ID-02查询指令：CA 20 02 20 01 01 AC

反馈格式： CA B0 02 04 94 A4 80 80 AC

反馈解析：94 A4 80 80（-80）表示4个端口亮度值14 24 00 00，计算方式如下：

端口1反馈值为：（94-80=14），数码管显示：20（14：16进制转换为10进制）；

端口2反馈值为：（A4-80=24），数码管显示：36（24：16进制转换为10进制）；

10.调光端口状态查询:

| 起始符 | 命令1 | ID | 命令2 | 数据 | 校验和 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CA | 20 | xx | 21 | 01 + port(1~4) | AC |

举例：模块ID-02查询指令：CA 20 02 21 01 01 AC

反馈格式： CA B0 02 04 01 01 01 01 AC

反馈解析： 04：是反馈数据长度；

01：4个反馈状态，00表示端口关，01表示端口开；

11.开机状态设置：

断电后全关状态：

| 起始符 | 命令1 | 模块ID | 命令2 | 总长度 | 地址1 | 地址2 | 长度 | 状态 | 校验和 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CA | 20 | xx | CC | 04 | 00 | 18 | 01 | 00 | AC |

固定格式：CA  20  FE  CC  04  00  18  01  00  AC

断电前调光状态：

| 起始符 | 命令1 | 模块ID | 命令2 | 总长度 | 地址1 | 地址2 | 长度 | 状态 | 校验和 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CA | 20 | xx | CC | 04 | 00 | 15 | 01 | 01 | AC |

固定格式：CA  20  FE  CC  04  00  18  01  01  AC

12.场景指令:

场景保存

| 起始符 | 命令1 | ID | 命令2 | 数据 | 校验和 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CA | 20 | xx | 35 | 01 + 保存通道（0~15） | AC |

正确反馈：CA 90 FF A6

场景调用

| 起始符 | 命令1 | ID | 命令2 | 数据 | 校验和 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CA | 20 | xx | 36 | 01 + 保存通道（0~15） | AC |

正确反馈：CA 90 FF A6

13.读版本号:

| 起始符 | 命令1 | ID | 命令2 | 数据 | 校验和 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CA | 20 | xx | BB | 01 + 01 | AC |

正确反馈：产品型号+V4.00