[image: image1.png]


      六通道网络电源控制器
[image: image2.png]A RS485 A*

A RS485 B
DSI

B RS485 A
B RS485 B IN5819





[image: image3.png]RJ1

1 GND

§ A RS485 A<

3 ARsas B
GND

5

9 B RSI85 A

1 B RS485 B

RJ45



         六通道网络电源控制器
[image: image4.png]




[image: image5.png]



综合介绍
· 功能特性














1
· 特性参数














2
· 工业标准














3
产品说明
· 结构与连接












      4
· 产品注意事项










         6
通讯协议
· 协议结构












      7
· 控制指令











         15
综合介绍：功能特性
· 提供6个电源开关通道，单通道的最大电流为10A，总输入电流容量为10A；
· 6路通道开关状态可由面板显示；
· 通过面板一键开关，可时序关启通道，实现时序功能。也可通过硬件或软件方式控制；
· 提供RS232输入接口，可连接电脑和中控系统；
· 提供IO输入接口，可外接按键或连接中控系统，对通道开关进行时序全开和全关操作；
· 多个设备可进行IO级联，实现一键同时时序关启多个设备；
· 提供延时操作功能，延时时间可长达15小时；

综合介绍：特性参数
     

综合介绍：工业标准
IPCS系列电源控制器，就其整体设计，包括线路板，电子元件等，并经过耐久性，高温环境，震荡，过载等多项实验室严格测试，完全符合CE和3C工业电子设备要求，也符合工业电路安装安全规范。


产品说明：结构与联接
八通道网络控制器前后面板及接口指示图















产品说明：结构与联接







    双RS485接口控制图
产品说明：注意事项
· 不能在潮湿和高温的环境下工作；
· 不能经常插拔连接端口，注意防止将端口搞坏；
· 不能超过设备的额定功率使用；
· 必须接入设备参数中的电压电流；
ID设置: （FE为广播ID）
	起始符
	命令1
	模块ID
	命令2
	数据
	校验和

	CA
	20
	FE
	C0
	01 + ID
	AC


举例：模块ID-01改为10指令：CA 20 01 C0 01 10 AC

          正确反馈：CA 90 FF A6

通讯协议：协议结构
· 串行端口的通讯格式
波特率：9600bps；数据位：8；停止位：1；校验方式：无校验。
· 协议格式
IPCS通讯协议遵循EC-NET产品的通讯协议规范，通讯指令由：CA＋20＋FE＋CMD＋DATA＋CKS组成。DATA字段根据不同的命令由多个字节组成；CMD为命令字节，其值由具体指令决定；CKS为命令校验字节由起始符字节CA累加至校验和字节的前一字节，再将累加结果取反，便得到校验和值，也可用AC代替。
· 命令反馈格式
一般操作命令（非查询命令）的反馈有两种。
正确反馈：CA 90 FF A6；       错误反馈：CA 80 FF B6


说明：以上数据皆为16进制字节。
通讯协议：控制指令
指令集一
	指令
	内容（数据皆为 16进制字节）
	指令
	内容（数据皆为 16进制字节）

	端口1开
	CA  20  FE  18  02  01  01  AC
	端口1关
	CA  20  FE  18  02  01  00  AC

	端口2开
	CA  20  FE  18  02  02  01  AC
	端口2关
	CA  20  FE  18  02  02  00  AC

	端口3开
	CA  20  FE  18  02  03  01  AC
	端口3关
	CA  20  FE  18  02  03  00  AC

	端口4开
	CA  20  FE  18  02  04  01  AC
	端口4关
	CA  20  FE  18  02  04  00  AC

	端口5开
	CA  20  FE  18  02  05  01  AC
	端口5关
	CA  20  FE  18  02  05  00  AC

	端口6开
	CA  20  FE  18  02  06  01  AC
	端口6关
	CA  20  FE  18  02  06  00  AC

	端口时序全开
	CA  20  FE  19  03  FF  FF  01  AC
	端口时序全关
	CA  20  FE  19  03  FF  00  02  AC


    FE为广播ID，可对所有ID进行操作.


通讯协议：控制指令
指令集二
	指令
	内容（数据皆为 16进制字节）

	端口12互锁
	CA   20   FE   CC   04   00   1F   01   01   AC

	端口12解锁
	CA   20   FE   CC   04   00   1F   01   00   AC

	端口34互锁
	CA   20   FE   CC   04   00   1F   01   02   AC

	端口34解锁
	CA   20   FE   CC   04   00   1F   01   00   AC

	端口56互锁
	CA   20   FE   CC   04   00   1F   01   04   AC

	端口56解锁
	CA   20   FE   CC   04   00   1F   01   00   AC

	端口全部互锁
	CA   20   FE   CC   04   00   1F   01   0F   AC

	端口全部解锁
	CA   20   FE   CC   04   00   1F   01   00   AC


FE为广播ID，可对所有ID进行操作.

通讯协议：控制指令
端口组合操作指令（可进行延时操作）
	起始符
	命令1
	模块ID
	命令2
	数据
	校验和

	CA
	20
	FE
	19
	数据长度03 + 端口有效选择字节 +
端口状态操作字节 + 延时参数字节
	AC


举例：1.继电器1全开： CA 20 01 19 03 FF FF 01 AC ，继电器1全关： CA 20 01 19 03 FF 00 02 AC

              反馈格式：
正确反馈：CA 90 FF A6；       错误反馈：CA 80 FF B6

2.继电器1端口1、3、5开，2、4关，立即执行： CA  20  01  19  03  1F  15  00  AC 

              反馈格式：
正确反馈：CA 90 FF A6；       错误反馈：CA 80 FF B6

        3.继电器1端口1-6同时关闭，定时10秒钟后执行： CA  20  01  19  03  FF  00  4A  AC
反馈格式：
正确反馈：CA 90 FF A6；       错误反馈：CA 80 FF B6

通讯协议：控制指令
延时参数字节：
用以指明此指令的端口操作的延时时间，其延时时间见下表。
  秒单位定时：
	参数值
	延时
时间
	参数值
	延时
时间
	参数值
	延时
时间
	参数值
	延时
时间
	参数值
	延时
时间
	参数值
	延时
时间

	00
	立即
	4A
	10秒
	54
	20秒
	5E
	30秒
	68
	40秒
	72
	50秒

	41
	1秒
	4B
	11秒
	55
	21秒
	5F
	31秒
	69
	41秒
	73
	51秒

	42
	2秒
	4C
	12秒
	56
	22秒
	60
	32秒
	6A
	42秒
	74
	52秒

	43
	3秒
	4D
	13秒
	57
	23秒
	61
	33秒
	6B
	43秒
	75
	53秒

	44
	4秒
	4E
	14秒
	58
	24秒
	62
	34秒
	6C
	44秒
	76
	54秒

	45
	5秒
	4F
	15秒
	59
	25秒
	63
	35秒
	6D
	45秒
	77
	55秒

	46
	6秒
	50
	16秒
	5A
	26秒
	64
	36秒
	6E
	46秒
	78
	56秒

	47
	7秒
	51
	17秒
	5B
	27秒
	65
	37秒
	6F
	47秒
	79
	57秒

	48
	8秒
	52
	18秒
	5C
	28秒
	66
	38秒
	70
	48秒
	7A
	58秒

	49
	9秒
	53
	19秒
	5D
	29秒
	67
	39秒
	71
	49秒
	7B
	59秒



通讯协议：控制指令
分钟单位定时：
	参数值
	延时
时间
	参数值
	延时
时间
	参数值
	延时
时间
	参数值
	延时
时间
	参数值
	延时
时间
	参数值
	延时
时间

	80
	立即
	8A
	10分
	94
	20分
	9E
	30分
	A8
	40分
	B2
	50分

	81
	1分
	8B
	11分
	95
	21分
	9F
	31分
	A9
	41分
	B3
	51分

	82
	2分
	8C
	12分
	96
	22分
	A0
	32分
	AA
	42分
	B4
	52分

	83
	3分
	8D
	13分
	97
	23分
	A1
	33分
	AB
	43分
	B5
	53分

	84
	4分
	8E
	14分
	98
	24分
	A2
	34分
	AC
	44分
	B6
	54分

	85
	5分
	8F
	15分
	99
	25分
	A3
	35分
	AD
	45分
	B7
	55分

	86
	6分
	90
	16分
	9A
	26分
	A4
	36分
	AE
	46分
	B8
	56分

	87
	7分
	91
	17分
	9B
	27分
	A5
	37分
	AF
	47分
	B9
	57分

	88
	8分
	92
	18分
	9C
	28分
	A6
	38分
	B0
	48分
	BA
	58分

	89
	9分
	93
	19分
	9D
	29分
	A7
	39分
	B1
	49分
	BB
	59分



通讯协议：控制指令
小时单位定时：
	参
数
值
	延时
时间
	参
数
值
	延时
时间
	参
数
值
	延时
时间
	参
数
值
	延时
时间
	参
数
值
	延时
时间

	C1
	1小时
	C4
	4小时
	C7
	7小时
	CA
	10小时
	CD
	13小时

	C2
	2小时
	C5
	5小时
	C8
	8小时
	CB
	11小时
	CE
	14小时

	C3
	3小时
	C6
	6小时
	C9
	9小时
	CC
	12小时
	CF
	15小时


举例：

	指令
	内容

	端口1，3，5开，2，4关。立即执行
	CA  20  FE  19  03  1F  15  00  AC

	端口1-6开启，定时15秒后执行
	CA  20  FE  19  03  FF  3F  4F  AC 

	端口1-6同时关闭，定时10分钟后执行
	CA  20  FE  19  03  FF  00  8A  AC



通讯协议：控制指令
断电前状态设置：

	起始符
	命令1
	模块ID
	命令2
	总长度
	地址1
	地址2
	长度
	状态
	校验和

	CA
	20
	FE
	CC
	04
	00
	15
	01
	FF
	AC


 固定格式：CA  20  FE  CC  04  00  15  01  FF  AC

断电自定义设置：

	起始符
	命令1
	模块ID
	命令2
	总长度
	地址1
	地址2
	长度
	端口状态字节
	校验和

	CA
	20
	FE
	CC
	04
	00
	11
	01
	FF
	AC


    举例：设置模块2端口1,2,3,4每次上电开启指令： 
首先先发送自定义格式：CA  20  FE  CC  04  00  15  01  00  AC 
           然后发送模块自定义状态指令：CA  20  FE  CC  04  00  11  01  0F  AC 
端口状态字节：

用以指明端口状态，其0位对应端口1，1位对应端口2 ……5位对应端口6。位值为1时表示开启对应的端口

（继电器闭合），为0时则表示关闭对应的端口（继电器释放）。

状态查询:

	起始符
	命令1
	模块ID （例如01）
	命令2
	数据
	校验和

	CA
	20
	01（设备ID或通信用特殊通道）
	20
	01 + 01
	AC


举例： CA 20 01 20 01 01 AC

反馈格式：

	起始符
	命令1
	模块ID（例如01）
	数据长度
	校验和

	CA
	B0
	01（总线控制设备接收通道）
	06+ 端口状态字节
	AC


反馈格式：（06数据长度，后面是6路的端口状态  00表示 端口关，01表示 端口开） 
           CA B0 01 06 01 01 01 01 01 01 AC 
版本查询:

	起始符
	命令1
	模块ID
	命令2
	数据
	校验和

	CA
	20
	FE（设备ID或通信用特殊通道）
	BB
	01 + 01
	AC


固定格式：CA 20 FE BB 01 01 AC

反馈格式：产品型号+V1.0版本号 （非十六进制显示）


目      录








1





控制输入（Control Inputs）


1路RS232 串口


使用控制接面（User Controls）


1个时序按钮开关


1个复位键


6个时序开关按钮LED指示灯


1个数码管显示


3个按钮设置ID


使用环境（Operating Environment）


温度范围 －5℃ 至 +40℃


湿度范围   0 至 90% RH


尺寸（Dimensions）


高  x 宽 x 深


（45mm x 485mm x 43mm）


净重   1.3kg











输入电源 （Control Supply）                              


110V ~ 230V 50/60Hz 


输出通道数（Output Number）                    6 路


电源输入接口（Supply Terminals）


火线（Line）, 零线（Neutral）, 地线（Earth）


3 x 4mm2 三芯同轴线


电源输出接口（Output Terminals）


6路10A多功能插座


通道负载输出（Outputs）


单通道最大输出负载    10A


整机设备最大输出负载  10A


开关器件（Switching Device）


继电器  16A/250V AC  nom














2





�








3





电源输入





通道开关指示





ID显示





通道6输出





通道4输出





通道2输出





时序开关





�  





通道1输出





通道5输出





通道3输出





�  








4





RS485输入   





RS485控制输入       


连接主机A、B总线    





级联口    





RS485输入    





RS485控制输入                        


连接主机A、B总线 带12V电源输出    














5








6








7








8








9








10








11








12








13








14








15










































































前 面 板    





�  








<>


