KJ0106HA系列使用说明书

产品图片

产品参数

参数规格

输入电压 DC 24V

最大功耗 0.72W （30mA）

按键数量 1-6键（可选对应型号）

产品后缀 HA/HB、 HH-AC、 HH-DC、HE （详情请看接线图）

按键图标 按键可要求打印文字、图案

通讯方式 RS485 EC-NET总线B（可通过拨码设置）

安装方式 标准86式墙身底盒安装方式

温度/湿度 -0―50℃ / 20%―93% RH

外观尺寸 86 x 86 x 43（长x宽x高）

拨码设置

拨码开关数字8为状态设置位；（拨到数字↑为RS485，拨到ON↓为EC-NET总线B）

拨码开关数字1-7为ID设置位；（拨到数字↑为有效位，拨到ON↓为空位）

说明：如左图所示，从8→1数字解析：

第8位为状态设置位：拨上为RS485通讯，

拨下为EC-NET总线B；

第1-7位是ID设置位：（拨上有效，拨下无效）

第1位对应ID01；第2位对应ID02；

第3位对应ID04；第4位对应ID08；

第5位对应ID16；第6位对应ID32；

第7位对应ID64；第8位对应设置位。

例：ID01：第1位拨上对应ID01；

ID05：第1位跟第3位拨上对应（ID01+ID04=ID05）；

图1  状态位

图2  ID位

KJ系列面板接线图

HA / HB系列接线图：                            HH-AC系列接线图：

HH-DC系列接线图：                            HE系列接线图：

通讯协议说明

1.通讯参数：

RS485通讯接口   波特率：9600   校验方式：无校验   数据位：8   停止位：1

2.默认发码设置：（通过拨码修改ID，可发出不同ID的代码，ID不同代码不同；FE为广播ID）

RS485默认发码/EC-NET总线B发码         备注：RS485还有自定义发码，有配套软件设置；

| 起始位 | 命令1 | 主机ID | 命令2 | 数据长度 | 按键类型字节 | 按键端口字节 | 页码-1 | 模块ID | 结束位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CA | 20 | FE | C1 | 04 | 03 | 01 | 00 | 01 | AC |

ID01页码1按键1短按指令：CA 20 FE C1 04 03 01 00 01 AC

数据长度：    是数据长度位后面数据字节的总长，最后的结束位（AC）不算

按键类型字节：01表示长按触发，02表示长按放开，03表示短按触发，04表示短按放开

按键端口字节：根据用户需要可选择1-6号按键

页码：        页码默认状态下为第1页，但需要减1，所以第1页为00，第2页为01，以此类推

模块ID：      面板拨码开关设置的ID，用户可根据模块设置的ID填写

双总线面板：转发A总线：CE （通过主机网口转发指令有反馈数据）

双总线面板：转发B总线：CD （通过主机网口转发指令没有反馈数据）

3.指示灯状态控制：（开启、关闭、取反）

发码设置（RS485）          发码设置：通过RS485串口（软件）发码进行设置；

| 起始位 | 命令1 | 模块ID | 命令2 | 数据长度 | 端口 | 端口状态 | 结束位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CA | 20 | FE | 28 | 02 | 01 | 00/01/02 | AC |

ID01指示灯1开：CA 20 01 28 02 01 01 AC

主机设置（EC-NET总线B）   主机设置：用TCP/UDP（软件）通过主机网口转发下面指令进行设置；

| 起始位 | 命令1 | 主机ID | 转发B总线 | 数据长度 | 模块ID | 命令2 | 端口字节 | 端口状态 | 结束位 | 结束位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CA | 20 | FE | CD | 05 | FE | 28 | 01 | 00/01/02 | AC | AC |

ID01指示灯1开：CA 20 FE CD 05 01 28 01 01 AC AC

数据长度： 是数据长度位后面数据字节的总长，最后1个结束位（AC）不算

端口字节： 指示灯端口，根据用户需求可选择指定指示灯（1~6）状态

端口状态： 00表示指示灯关，01表示指示灯开，02表示指示灯取反

4.继电器开关控制：（开启、关闭、取反）

发码设置（RS485）

| 起始位 | 命令1 | 模块ID | 命令2 | 数据长度 | 端口字节 | 状态字节 | 结束位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CA | 20 | FE | 18 | 02 | 01 | 00/01/02 | AC |

ID01端口1开：CA 20 01 18 02 01 01 AC

主机设置（EC-NET总线B）

| 起始位 | 命令1 | 主机ID | 转发B总线 | 数据长度 | 模块ID | 命令2 | 端口字节 | 状态字节 | 结束位 | 结束位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CA | 20 | FE | CD | 05 | FE | 18 | 01 | 02 | AC | AC |

ID01端口1开：CA 20 FE CD 05 01 18 01 01 AC AC

数据长度：是数据长度位后面数据字节的总长，最后的结束位（AC）不算

端口字节：继电器端口，根据用户需求可选择指定继电器（1~4）状态

状态字节：00表示继电器关，01表示继电器开，02表示继电器取反

状态反馈（开关控制/状态查询反馈数据通用）

| 起始位 | 命令1 | 模块ID | 数据长度 | 端口状态 | 结束位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CA | B0 | FE | 04 | 00 00 00 01 | AC |

举例：ID01端口1开：CA 20 01 18 02 01 01 AC

反馈数据：CA B0 01 04 00 00 00 01 AC

端口状态：00 00 00 01表示1~4路继电器端口反馈状态；00表示继电器关，01表示继电器开

备注：3路继电器反馈：03 00 00 00 只有3路端口反馈状态；

5.继电器状态查询：

发码设置（RS485）

| 起始位 | 命令1 | 模块ID | 命令2 | 数据 |  | 结束位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CA | 20 | FE | 20 | 01 | 01 | AC |

查询ID01端口状态：CA 20 01 20 01 01 AC

主机设置（EC-NET总线B）

| 起始位 | 命令1 | 主机ID | 转发B总线 | 数据长度 | 模块ID | 命令2 | 数据 |  | 结束位 | 结束位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CA | 20 | FE | CD | 05 | FE | 20 | 01 | 01 | AC | AC |

查询ID01状态：CA 20 FE CD 05 01 20 01 01 AC AC   （第5点有状态反馈说明）

6.继电器互锁设置：

发码设置（RS485）

| 起始位 | 命令1 | 模块ID | 命令2 | 总长度 | 地址1 | 地址2 | 长度 | 状态 | 结束位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CA | 20 | FE | CC | 04 | 00 | 04 | 01 | 0F | AC |

举例：模块ID-01端口1-2,3-4互锁指令：CA 20 01 CC 04 00 04 01 03 AC

主机设置（EC-NET总线B）

| 起始位 | 命令1 | 模块ID | 转发B总线 | 总长度 | 模块ID | 命令2 | 地址1 | 地址2 | 长度 | 状态 | 结束位 | 结束位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CA | 20 | FE | CD | 07 | FE | CC | 00 | 04 | 01 | 0F | AC | AC |

举例：模块ID-01端口1-2,3-4互锁指令：CA 20 FE CD 07 01 CC 00 04 01 03 AC AC

正确反馈：CA 90 FF A6           错误反馈：CA 80 FF B6

状态：01为1、2通道互锁； 02为3、4通道互锁； 03为1、2，3、4互锁；

7.指示灯延时状态选择：（延时灯灭，出厂默认不用修改）

发码设置（RS485）

| 起始位 | 命令1 | 模块ID | 命令2 | 总长度 | 地址1 | 地址2 | 长度 | 延时灯灭 | 结束位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CA | 20 | FE | CC | 04 | 00 | 30 | 01 | 01 | AC |

延时灯灭设置：CA 20 FE CC 04 00 30 01 01 AC

主机设置（EC-NET总线B）

| 起始位 | 命令1 | 主机ID | 转发B总线 | 总长度 | 模块ID | 命令2 | 地址1 | 地址2 | 长度 | 延时灯灭 | 结束位 | 结束位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CA | 20 | FE | CD | 07 | FE | CC | 00 | 30 | 01 | 01 | AC | AC |

延时灯灭设置：CA 20 FE CD 07 FE CC 00 30 01 01 AC AC

8.指示灯延时时间设置：

发码设置（RS485）

| 起始位 | 命令1 | 模块ID | 命令2 | 总长度 | 地址1 | 地址2 | 长度 | 状 态 | 结束位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CA | 20 | FE | CC | 04 | 00 | 31 | 01 | 01-0A | AC |

延时1分钟：CA 20 FE CC 04 00 31 01 03 AC

主机设置（EC-NET总线B）

| 起始位 | 命令1 | 主机ID | 转发B总线 | 总长度 | 模块ID | 命令2 | 地址1 | 地址2 | 长度 | 状态 | 结束位 | 结束位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CA | 20 | FE | CD | 07 | FE | CC | 00 | 31 | 01 | 01-0A | AC | AC |

延时1分钟：CA 20 FE CD 07 FE CC 00 31 01 03 AC AC

指示灯延时时间对应表：

| 档位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 对应延时时间 | 20 S | 30 S | 1 M | 3 M | 5 M | 10 M | 20 M | 30 M | 1 H | 永久 |

9.开机继电器状态设置：

发码设置（RS485）

| 起始位 | 命令1 | 模块ID | 命令2 | 总长度 | 地址1 | 地址2 | 长度 | 状态 | 结束位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CA | 20 | FE | CC | 04 | 00 | 02 | 01 | 00 / 01 | AC |

开机IDO1继电器全关：CA 20 01 CC 04 00 02 01 00 AC

主机设置（EC-NET总线B）

| 起始位 | 命令1 | 主机ID | 转发B总线 | 总长度 | 模块ID | 命令2 | 地址1 | 地址2 | 长度 | 状态 | 结束位 | 结束位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CA | 20 | FE | CD | 07 | FE | CC | 00 | 02 | 01 | 00/01 | AC | AC |

开机ID01继电器恢复：CA 20 FE CD 07 01 CC 00 02 01 01 AC AC

状态：指继电器开机时开关状态；  00：开机继电器全关， 01：开机继电器恢复断电前状态

10.震动时间设置：

发码设置（RS485）                  备注：震动出厂默认状态值：08

| 起始位 | 命令1 | 模块ID | 命令2 | 总长度 | 地址1 | 地址2 | 长度 | 状态值 | 结束位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CA | 20 | FE | CC | 04 | 00 | 11 | 01 | 00-FF | AC |

震动强度调节：CA 20 01 CC 04 00 11 01 08 AC

主机设置（EC-NET总线B）

| 起始位 | 命令1 | 主机ID | 转发B总线 | 总长度 | 模块ID | 命令2 | 地址1 | 地址2 | 长度 | 状态值 | 结束位 | 结束位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CA | 20 | FE | CD | 07 | FE | CC | 00 | 11 | 01 | 00-FF | AC | AC |

震动强度调节：CA 20 FE CD 07 01 CC 00 11 01 08 AC AC

状态值：指按键关联震动时间长短（00：最小值，可以关闭震动；FF：最大值，震动时间约3秒左右）

12.版本号查询：（字符显示）

发码设置（RS485）

| 起始位 | 命令1 | 模块ID | 命令2 | 数据 | 结束位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CA | 20 | FE | BB | 01 + 01 | AC |

ID01版本查询：CA 20 01 BB 01 01 AC

主机设置（EC-NET总线B）

| 起始位 | 命令1 | 主机ID | 转发B总线 | 长度 | 模块ID | 命令2 | 数据 | 结束位 | 结束位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CA | 20 | FE | CD | 05 | FE | BB | 01 + 01 | AC | AC |

ID01版本查询：CA 20 FE CD 05 01 BB 01 01 AC AC

版本反馈：KJ0106HH V1.1 (版本根据需求会不断更新)