MR0302JA使用说明书

产品实物图

产品特性及参数规格

| 模块特性 | 参数规格 |
| --- | --- |
| 一、可编程DIN导轨式控制主机； 二、模块输入电源DC 24V； 三、主机配置32位高速嵌入式ARM处理器，能高速运行复杂的逻辑指令； 四、提供开放式可编辑软件平台，人性化的中文界面和面向对象式编程； - 提供2路EC-NET总线A/B,每路总线可带64 个ID设备，可与第三方设备对接； 六、提供TCP/IP网络接口，提供RS485控制接口； 七、导轨汇流排总线连接，稳定、可靠； 八、符合DIN EN 50022标准导轨安装，安装拆卸方便； 九、高强度弹性热朔外壳，强抗冲击，可回收，强阻燃性； 十、4个模数宽度（一个模数宽度=18mm)。 | 供电电压 DC 24V |
|  | 编程方式 提供开放式可编程控制、下载 平台软件 |
|  | 线程形式 可进行多事件和任务的同时执行 |
|  | 端口形式 EC-NET总线A，64个执行模块 EC-NET总线B，64个输入模块 EC-NET总线H，用于编辑下载 TCP/IP网络接口，用于编辑、 下载、通讯、远程等控制 |
|  | 主芯片 采用强大的32位ARM处理芯片 |
|  | 时钟 内置日历时钟 |
|  | 安装方式 DIN EN 50022标准导轨安装 |
|  | 静功率消耗 0.15W （6.1mA） |
|  | 最大功率 0.65W （27.2mA） |
|  | 运行温度/湿度 -10-70 ℃ / 20%-93% RH |
|  | 存储温度/湿度 -20-85 ℃ / 20%-93% RH |
|  | 外观尺寸（长/宽/厚） 91mm×63mm×72mm |

1.接线示意图：

出厂默认IP：192.168.1.100    Port:5000

H总线

B总线

B总线

DC 24V输入

网络闪烁灯

指示灯：复位键10秒后亮

复位键：长按10秒后复位

复位后IP：192.168.1.103

端  口 ：5000

电源指示灯

网口

A总线

A总线

2.主机任务事件指令：

| 起始位 | 命令1 | 主机ID | 命令2 | 数据长度 | 按键类型字节 | 按键端口字节 | 页码-1 | 模块ID | 结束位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CA | 20 | FE | C1 | 04 | 03 | 01 | 00 | 01 | AC |

ID01页码1按键1短按指令：CA 20 FE C1 04 03 01 00 01 AC

数据长度：    是数据长度位后面数据字节的总长，最后的结束位（AC）不算

按键类型字节：01表示长按触发，02表示长按放开，03表示短按触发，04表示短按放开

按键端口字节：根据用户需要可选择1-6号按键

页码：        页码默认状态下为第1页，但需要减1，所以第1页为00，第2页为01，以此类推

模块ID：      面板拨码开关设置的ID，用户可根据模块设置的ID填写

3.主机转发控制指令:

| 起始位 | 命令1 | 主机ID | 转发A总线 | 数据长度 | 模块ID | 命令2 | 端口字节 | 状态字节 | 结束位 | 结束位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CA | 20 | FE | CE | 05 | FE | 18 | 01 | 02 | AC | AC |

通过主机转发控制A总线继电器模块ID01端口1开：CA 20 FE CE 05 01 18 01 01 AC AC

转发A总线指令：CE     转发B总线指令：CD

数据长度：是数据长度位后面数据字节的总长，最后的结束位（AC）不算

端口字节：继电器端口，根据用户需求可选择指定继电器（1-16）状态

状态字节：00表示继电器关，01表示继电器开，02表示继电器取反