SD81021JR使用说明书

产品实物图

产品示意图

8通道输入/输出接口

调光接口

电源指示灯

通道LED指示灯

数码管显示

通道开/关按键

ID设置键

RS485接口

RS485接口

备注：

1、8通道输入/输出接口：强电输入/输出端，不分左右，只作为通断使用；

2、SW1-SW8为继电器开/关按键，D1、D2为调光按键；

3、D1、D2短按为调光开/关，开的亮度由上一次调光亮度值决定；

4、D1、D2长按为调光加/减，松开停止，调光长按松开值为调光开的亮度

值。

产品尺寸图

产品参数规格

参数规格

受控回路 8路继电器， 2路MOSTET调光

回路开关负载(阻性) 16A AC 250V

最大承受涌浪冲击电流 165A/20ms

继电器寿命 大于100，000次

供电电压 DC 24V

静功率消耗 0.48W （20mA）

最大功耗 8.64W （360mA）

控制端口 RS485通讯接口

安装方式 DIN EN 50022标准导轨安装

运行温度/湿度 -10-70℃ /20%-93% RH

外观尺寸（长/宽/高） 144mm×91mm×63mm（八模数宽度）

温馨提示：设备调光出厂设为不恢复模式，即上电两路调光值为0；

若设为恢复模式，必须确保，调光输入电源与24V弱电要同时上电，如果现场不能确保同时上电，必须先上强电（不能先上弱电）避免设备损坏。

通讯协议说明

- 通讯参数：

RS485通讯接口   波特率：9600   校验方式：无校验   数据位：8   停止位：1

2.设置ID ：（FE为广播ID）

| 起始符 | 命令1 | 模块ID | 命令2 | 数据 | 结束符 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CA | 20 | FE | C0 | 01 + 修改ID | AC |

举例：模块ID-01改为10指令：CA 20 01 C0 01 10 AC

正确反馈：CA 90 FF A6

3.继电器单端口操作:

| 起始符 | 命令1 | 模块ID | 命令2 | 数据长度 | 端口 | 状态 | 结束符 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CA | 20 | FE | 18 | 02 | 01 | 01 | AC |

注解：FE是广播ID（16进制显示）；在单独控制时按照模块数码管显示的ID进行操作；

端口：是指模块的开关通道（16进制显示），8路端口；

状态：01是开，00是关，02是取反；

举例：1.继电器1端口2关： CA  20  01  18  02  02  00  AC

反馈指令：CA B0 01 08 01 00 01 01 01 01 01 01 AC

反馈解析：（08长度，后面是8路的端口状态  00表示 端口关，01表示 端口开）

4.继电器多端口操作:

| 起始符 | 命令1 | 模块ID | 命令2 | 数据 | 结束符 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CA | 20 | FE | 19 | 数据长度05 +端口有效选择字节 +端口有效选择字节 +端口状态操作字节 +端口状态操作字节 +延时参数字节 | AC |

举例：1.继电器1端口1、3、5开，2、4关，立即执行： CA 20 01 19 05 1F FF 15 00 00 AC

反馈格式：CA B0 01 0A 01 00 01 00 01 00 00 00 00 00 AC

反馈解析：0A长度，后面是10路的端口状态  00表示 端口关，01表示 端口开；

2.继电器1端口1-8同时关闭，定时10秒钟后执行： CA 20 01 19 05 FF 00 00 00 4A AC

反馈格式：CA B0 01 0A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 AC

反馈解析：0A长度，后面是10路的端口状态  00表示 端口关，01表示 端口开；

3.全开/全关控制指令：全开指令：CA 20 FE 19 05 FF FF FF FF 01 AC

全关指令：CA 20 FE 19 05 FF FF 00 00 02 AC

延时参数字节：

秒单位定时：

| 参数值 | 延时 时间 | 参数值 | 延时 时间 | 参数值 | 延时 时间 | 参数值 | 延时 时间 | 参数值 | 延时 时间 | 参数值 | 延时 时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 | 立即 | 4A | 10秒 | 54 | 20秒 | 5E | 30秒 | 68 | 40秒 | 72 | 50秒 |
| 41 | 1秒 | 4B | 11秒 | 55 | 21秒 | 5F | 31秒 | 69 | 41秒 | 73 | 51秒 |
| 42 | 2秒 | 4C | 12秒 | 56 | 22秒 | 60 | 32秒 | 6A | 42秒 | 74 | 52秒 |
| 43 | 3秒 | 4D | 13秒 | 57 | 23秒 | 61 | 33秒 | 6B | 43秒 | 75 | 53秒 |
| 44 | 4秒 | 4E | 14秒 | 58 | 24秒 | 62 | 34秒 | 6C | 44秒 | 76 | 54秒 |
| 45 | 5秒 | 4F | 15秒 | 59 | 25秒 | 63 | 35秒 | 6D | 45秒 | 77 | 55秒 |
| 46 | 6秒 | 50 | 16秒 | 5A | 26秒 | 64 | 36秒 | 6E | 46秒 | 78 | 56秒 |
| 47 | 7秒 | 51 | 17秒 | 5B | 27秒 | 65 | 37秒 | 6F | 47秒 | 79 | 57秒 |
| 48 | 8秒 | 52 | 18秒 | 5C | 28秒 | 66 | 38秒 | 70 | 48秒 | 7A | 58秒 |
| 49 | 9秒 | 53 | 19秒 | 5D | 29秒 | 67 | 39秒 | 71 | 49秒 | 7B | 59秒 |

分钟单位定时：

| 参数值 | 延时 时间 | 参数值 | 延时 时间 | 参数值 | 延时 时间 | 参数值 | 延时 时间 | 参数值 | 延时 时间 | 参数值 | 延时 时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 80 | 立即 | 8A | 10分 | 94 | 20分 | 9E | 30分 | A8 | 40分 | B2 | 50分 |
| 81 | 1分 | 8B | 11分 | 95 | 21分 | 9F | 31分 | A9 | 41分 | B3 | 51分 |
| 82 | 2分 | 8C | 12分 | 96 | 22分 | A0 | 32分 | AA | 42分 | B4 | 52分 |
| 83 | 3分 | 8D | 13分 | 97 | 23分 | A1 | 33分 | AB | 43分 | B5 | 53分 |
| 84 | 4分 | 8E | 14分 | 98 | 24分 | A2 | 34分 | AC | 44分 | B6 | 54分 |
| 85 | 5分 | 8F | 15分 | 99 | 25分 | A3 | 35分 | AD | 45分 | B7 | 55分 |
| 86 | 6分 | 90 | 16分 | 9A | 26分 | A4 | 36分 | AE | 46分 | B8 | 56分 |
| 87 | 7分 | 91 | 17分 | 9B | 27分 | A5 | 37分 | AF | 47分 | B9 | 57分 |
| 88 | 8分 | 92 | 18分 | 9C | 28分 | A6 | 38分 | B0 | 48分 | BA | 58分 |
| 89 | 9分 | 93 | 19分 | 9D | 29分 | A7 | 39分 | B1 | 49分 | BB | 59分 |

小时单位定时：

| 参数 值 | 延时 时间 | 参数 值 | 延时 时间 | 参数 值 | 延时 时间 | 参数 值 | 延时 时间 | 参数 值 | 延时 时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C1 | 1小时 | C4 | 4小时 | C7 | 7小时 | CA | 10小时 | CD | 13小时 |
| C2 | 2小时 | C5 | 5小时 | C8 | 8小时 | CB | 11小时 | CE | 14小时 |
| C3 | 3小时 | C6 | 6小时 | C9 | 9小时 | CC | 12小时 | CF | 15小时 |

5.调光端口亮度相对增加指令:

| 起始符 | 命令1 | 模块ID | 命令2 | 数据 | 结束符 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CA | 20 | FE | 30 | 03 + port(9~A) + 相对值 + 渐变值 | AC |

注：渐变值0-FF，值越小执行速度越快，值越大执行速度越慢；

举例：模块ID-02端口09亮度加10渐变值06指令：CA 20 02 30 03 09 0A 06 AC

反馈格式： CA B0 02 02 8A E3 AC

解析：8A E3 （-80）表示2个端口亮度值0A 63，计算方式如下：

端口1反馈值为：（8A-80=0A）16进制，数码管显示：10（0A：16进制转换为10进制）；

端口2反馈值为：（E3-80=63）16进制，数码管显示：99（63：16进制转换为10进制）；

6.调光端口亮度相对递减指令:

| 起始符 | 命令1 | 模块ID | 命令2 | 数据 | 结束符 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CA | 20 | FE | 31 | 03 + port(9~A) + 相对值 + 渐变值 | AC |

举例：模块ID-02端口09亮度减10渐变值06指令：CA 20 02 31 03 09 0A 06 AC

反馈格式： CA B0 02 02 80 E3 AC

解析：80 E3 （-80）表示2个端口亮度值00 63，计算方式如下：

端口1反馈值为：（80-80=00）16进制，数码管显示：00（00：16进制转换为10进制）；

端口2反馈值为：（E3-80=63）16进制，数码管显示：99（63：16进制转换为10进制）；

7.调光端口亮度单键循环指令:

| 起始符 | 命令1 | 模块ID | 命令2 | 数据 | 结束符 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CA | 20 | FE | 33 | 03 +port(9~A)+渐变值+方向（00向下01向上02反转） | AC |

举例：模块ID-02端口09渐变值06反转指令：CA 20 02 33 03 09 06 02 AC

8.调光端口停止调光指令:

| 起始符 | 命令1 | 模块ID | 命令2 | 数据 | 结束符 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CA | 20 | FE | 34 | 01 + port(9~A) | AC |

举例：模块ID-02端口09停止指令：CA 20 02 34 01 09 AC

反馈格式： CA B0 02 02 9E B2 AC

解析：9E B2 （-80）表示2个端口亮度值1E 32，计算方式如下：

端口1反馈值为：（9E-80=1E）16进制，数码管显示：30（1E：16进制转换为10进制）；

端口2反馈值为：（B2-80=32）16进制，数码管显示：50（32：16进制转换为10进制）；

9.调光端口绝对亮度值指令:

| 起始符 | 命令1 | 模块ID | 命令2 | 数据 | 结束符 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CA | 20 | FE | 32 | 03 + port(9~A) + 相对值 + 渐变值 | AC |

举例：模块ID-02端口09觉对亮度20渐变6指令：CA 20 02 32 03 09 14 06 AC

反馈格式： CA B0 02 02 94 B2 AC

解析：94 B2 （-80）表示2个端口亮度值14 32，计算方式如下：

端口1反馈值为：（94-80=14）16进制，数码管显示：20（14：16进制转换为10进制）；

端口2反馈值为：（B2-80=32）16进制，数码管显示：50（32：16进制转换为10进制）；

10.继电器开机状态设置: （继电器、调光 开机状态独立设置）

断电前状态：

| 起始符 | 命令1 | 模块ID | 命令2 | 总长度 | 地址1 | 地址2 | 长度 | 状态 | 结束符 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CA | 20 | FE | CC | 04 | 00 | 15 | 01 | FF | AC |

固定格式：CA  20  FE  CC  04  00  15  01  FF  AC

自定义状态：

| 起始符 | 命令1 | 模块ID | 命令2 | 总长度 | 地址1 | 地址2 | 长度 | 端口状态字节 | 结束符 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CA | 20 | FE | CC | 04 | 00 | 11 | 01 | FF | AC |

举例：设置模块2端口1,2,3,4每次上电开启指令：

首先先发送自定义格式：      CA  20  02  CC  04  00  15  01  00  AC

然后发送模块自定义状态指令：CA  20  02  CC  04  00  11  01  FF  AC

11.调光开机状态设置： （调光无自定义状态设置）

断电前调光状态：

| 起始符 | 命令1 | 模块ID | 命令2 | 总长度 | 地址1 | 地址2 | 长度 | 状态 | 结束符 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CA | 20 | FE | CC | 04 | 00 | 15 | 01 | 01 | AC |

固定格式：CA  20  FE  CC  04  00  18  01  01  AC

断电后全关状态：

| 起始符 | 命令1 | 模块ID | 命令2 | 总长度 | 地址1 | 地址2 | 长度 | 状态 | 结束符 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CA | 20 | FE | CC | 04 | 00 | 18 | 01 | 00 | AC |

固定格式：CA  20  FE  CC  04  00  18  01  00  AC

12.状态查询:

| 起始符 | 命令1 | 模块ID | 命令2 | 数据 | 结束符 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CA | 20 | FE | 20 | 01 + 01 | AC |

固定格式：CA 20 01 20 01 01 AC

反馈格式：（0A长度，后面是10路的端口状态  00表示 端口关，01表示 端口开）

CA B0 01 0A 01 01 01 01 00 00 00 00 E3 E3 AC

13.版本查询: （字符显示）

| 起始符 | 命令1 | 模块ID | 命令2 | 数据 | 结束符 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CA | 20 | FE | BB | 01 + 01 | AC |

固定格式：CA 20 FE BB 01 01 AC

反馈格式：SD081021JRP V1.1 (版本根据需求会不断更新)

14.互锁设置：

| 起始符 | 命令1 | 模块ID | 命令2 | 总长度 | 地址1 | 地址2 | 长度 | 状态 | 结束符 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CA | 20 | FE | CC | 04 | 00 | 1F | 01 | FF | AC |

举例：模块ID-01端口1-2,3-4,5-6,7-8互锁指令：CA 20 01 CC 04 00 1F 01 0F AC

正确反馈：CA 90 FF A6    错误反馈：CA 80 FF B6

端口互锁状态：00为全部解锁  0F为全部互锁  01 为1-2互锁  02 3-4互锁  04为5-6互锁

08为7-8互锁

15.场景指令:

场景保存：

| 起始符 | 命令1 | 模块ID | 命令2 | 数据 | 结束符 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CA | 20 | FE | 35 | 01 + 保存通道（1~A） | AC |

场景1设置：CA 20 01 35 01 01 AC

正确反馈：CA 90 FF A6

场景调用：

| 起始符 | 命令1 | 模块ID | 命令2 | 数据 | 结束符 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CA | 20 | FE | 36 | 01 + 保存通道（1~A） | AC |

场景1调用：CA 20 01 36 01 01 AC

正确反馈：CA 90 FF A6