SR0440AA说明书

产品图片

产品特性及参数规格

| 模块特性 | 参数规格 |
| --- | --- |
| - 符合DIN EN 50022标准导轨安装，安装拆卸方 便； 二、高强度弹性热朔外壳，强抗冲击，可回收，强阻燃性； 三、免接线式侧边弱电总线接触连接，稳定、可靠、免去连线弱电总线麻烦； - 每个回路具有紧急手动直通开关； - ID号数码显示，平时为不显示，需要时可触发显示； - ID号可通过面板按键设定， 七、通用的电工产品接线方式，上进下出，安全可靠，简单易明； 八、4路继电器开关输出单元，断电后保持掉电前的通、断状态； 九、开关状态面板显示，并可通过面板按键进行开关操作； 十、具有继电器防打火电路，有效防止继电器触点烧死现象； 十一、4个模数宽度（一个模数宽度=18mm）； 十二、100%老化测试。 | 受控回路 4路，40A |
|  | 回路开关负载(阻性) 40A AC 250V |
|  | 抗浪涌电流 2400A（作用时间10ms） |
|  | 抗短路爆炸 6000A短路电流不爆炸 （作用时间10ms） |
|  | 继电器寿命 100，000次 |
|  | 供电电压 DC 24V |
|  | 静功率消耗 0.4W （17mA） |
|  | 最大功耗 ≤3.84W （160mA） |
|  | 控制端口 EC－NET总线A（导轨汇流 排方式输入） |
|  | 运行温度/湿度 -10-70 ℃ / 20%-93% RH |
|  | 存储温度/湿度 -0-50 ℃ / 20%-93% RH |
|  | 外观尺寸（长/宽/厚） 82mm×65mm×144mm （八模数宽度） |

SR0440AA产品协议

1.通讯参数：

RS485通讯接口   波特率：9600   校验方式：无校验   数据位：8   停止位：1

2.设置ID ：（FE为广播ID）

| 起始位 | 命令1 | 模块ID | 命令2 | 数据 | 结束位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CA | 20 | FE | C0 | 01 + ID | AC |

举例：模块ID-01改为10指令：CA 20 01 C0 01 10 AC

正确反馈：CA 90 FF A6

3.单端口操作:

| 起始位 | 命令1 | 模块ID | 命令2 | 数据长度 | 端口 | 状态 | 结束位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CA | 20 | FE | 18 | 02 | 01 | 01 | AC |

注解：FE是广播ID（16进制显示）；在单独控制时按照模块数码管显示的ID进行操作；

端口：是指模块的开关通道（16进制显示），4路端口；

状态：01是开，00是关，02是取反；

举例：1.继电器1端口2关： CA  20  01  18  02  02  00  AC

反馈指令： CA B0 01 04 01 00 01 01 AC

反馈解析：（04长度，后面是4路的端口状态  00表示 端口关，01表示 端口开）

2.继电器2端口4开： CA  20  02  18  02  04  01  AC

反馈指令： CA B0 01 04 00 00 00 01 AC

4.多端口操作:

| 起始位 | 命令1 | 模块ID | 命令2 | 数据 | 结束位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CA | 20 | FE | 19 | 数据长度03 + 端口有效选择字节 + 端口状态操作字节 + 延时参数字节 | AC |

举例：1.继电器1端口1、3开，2、4关，立即执行： CA  20  01  19  03  0F  05  00  AC

反馈格式：CA B0 01 04 01 00 01 00 AC

反馈解析：04长度，后面是4路的端口状态  00表示 端口关，01表示 端口开；

2.继电器1端口1-4同时关闭，定时10分钟后执行： CA  20  01  19  03  FF  00  8A  AC

反馈格式：CA B0 01 04 00 00 00 00 AC

延时参数字节：

秒单位定时：

| 参数值 | 延时 时间 | 参数值 | 延时 时间 | 参数值 | 延时 时间 | 参数值 | 延时 时间 | 参数值 | 延时 时间 | 参数值 | 延时 时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 | 立即 | 4A | 10秒 | 54 | 20秒 | 5E | 30秒 | 68 | 40秒 | 72 | 50秒 |
| 41 | 1秒 | 4B | 11秒 | 55 | 21秒 | 5F | 31秒 | 69 | 41秒 | 73 | 51秒 |
| 42 | 2秒 | 4C | 12秒 | 56 | 22秒 | 60 | 32秒 | 6A | 42秒 | 74 | 52秒 |
| 43 | 3秒 | 4D | 13秒 | 57 | 23秒 | 61 | 33秒 | 6B | 43秒 | 75 | 53秒 |
| 44 | 4秒 | 4E | 14秒 | 58 | 24秒 | 62 | 34秒 | 6C | 44秒 | 76 | 54秒 |
| 45 | 5秒 | 4F | 15秒 | 59 | 25秒 | 63 | 35秒 | 6D | 45秒 | 77 | 55秒 |
| 46 | 6秒 | 50 | 16秒 | 5A | 26秒 | 64 | 36秒 | 6E | 46秒 | 78 | 56秒 |
| 47 | 7秒 | 51 | 17秒 | 5B | 27秒 | 65 | 37秒 | 6F | 47秒 | 79 | 57秒 |
| 48 | 8秒 | 52 | 18秒 | 5C | 28秒 | 66 | 38秒 | 70 | 48秒 | 7A | 58秒 |
| 49 | 9秒 | 53 | 19秒 | 5D | 29秒 | 67 | 39秒 | 71 | 49秒 | 7B | 59秒 |

分钟单位定时：

| 参数值 | 延时 时间 | 参数值 | 延时 时间 | 参数值 | 延时 时间 | 参数值 | 延时 时间 | 参数值 | 延时 时间 | 参数值 | 延时 时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 80 | 立即 | 8A | 10分 | 94 | 20分 | 9E | 30分 | A8 | 40分 | B2 | 50分 |
| 81 | 1分 | 8B | 11分 | 95 | 21分 | 9F | 31分 | A9 | 41分 | B3 | 51分 |
| 82 | 2分 | 8C | 12分 | 96 | 22分 | A0 | 32分 | AA | 42分 | B4 | 52分 |
| 83 | 3分 | 8D | 13分 | 97 | 23分 | A1 | 33分 | AB | 43分 | B5 | 53分 |
| 84 | 4分 | 8E | 14分 | 98 | 24分 | A2 | 34分 | AC | 44分 | B6 | 54分 |
| 85 | 5分 | 8F | 15分 | 99 | 25分 | A3 | 35分 | AD | 45分 | B7 | 55分 |
| 86 | 6分 | 90 | 16分 | 9A | 26分 | A4 | 36分 | AE | 46分 | B8 | 56分 |
| 87 | 7分 | 91 | 17分 | 9B | 27分 | A5 | 37分 | AF | 47分 | B9 | 57分 |
| 88 | 8分 | 92 | 18分 | 9C | 28分 | A6 | 38分 | B0 | 48分 | BA | 58分 |
| 89 | 9分 | 93 | 19分 | 9D | 29分 | A7 | 39分 | B1 | 49分 | BB | 59分 |

小时单位定时：

| 参数 值 | 延时 时间 | 参数 值 | 延时 时间 | 参数 值 | 延时 时间 | 参数 值 | 延时 时间 | 参数 值 | 延时 时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C1 | 1小时 | C4 | 4小时 | C7 | 7小时 | CA | 10小时 | CD | 13小时 |
| C2 | 2小时 | C5 | 5小时 | C8 | 8小时 | CB | 11小时 | CE | 14小时 |
| C3 | 3小时 | C6 | 6小时 | C9 | 9小时 | CC | 12小时 | CF | 15小时 |

5.开机状态设置:

断电前状态：

| 起始位 | 命令1 | 模块ID | 命令2 | 总长度 | 地址1 | 地址2 | 长度 | 状态 | 结束位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CA | 20 | FE | CC | 04 | 00 | 15 | 01 | FF | AC |

固定格式：CA  20  FE  CC  04  00  15  01  FF  AC

自定义状态：

| 起始位 | 命令1 | 模块ID | 命令2 | 总长度 | 地址1 | 地址2 | 长度 | 端口状态字节 | 结束位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CA | 20 | FE | CC | 04 | 00 | 11 | 01 | FF | AC |

举例：设置模块2端口1,2,3,4每次上电开启指令：

首先先发送自定义格式：      CA  20  02  CC  04  00  15  01  00  AC

然后发送模块自定义状态指令：CA  20  02  CC  04  00  11  01  0F  AC

端口状态字节

用以指明端口状态，其0位对应端口1，1位对应端口2 ……7位对应端口8。位值为1时表示开启

对应的端口（继电器闭合），为0时则表示关闭对应的端口（继电器释放）。

6.状态查询:

| 起始位 | 命令1 | 模块ID | 命令2 | 数据 | 结束位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CA | 20 | FE | 20 | 01 + 01 | AC |

反馈格式：CA  B0  01  04  01  01  01  01  AC

（04长度，后面是4路的端口状态  00表示 端口关，01表示 端口开）

7.互锁设置：

| 起始位 | 命令1 | 模块ID | 命令2 | 总长度 | 地址1 | 地址2 | 长度 | 状态 | 结束位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CA | 20 | FE | CC | 04 | 00 | 1F | 01 | FF | AC |

举例：模块ID-01端口1-2,3-4互锁指令：CA 20 01 CC 04 00 1F 01 03 AC

正确反馈：CA 90 FF A6

状态：01为1、2通道互锁；02为3、4通道互锁；03为1、2，3、4互锁；

8.版本查询: （字符显示）

| 起始位 | 命令1 | 模块ID | 命令2 | 数据 | 结束位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CA | 20 | FE | BB | 01 + 01 | AC |

固定格式：CA 20 FE BB 01 01 AC

反馈格式：SR0440AA V1.0 (版本根据需求会不断更新)