客控 20路继电器 说明书

一、E2PROM地址定义：

#define ADDR_ID     0x10	   //终端ID值

#define ADDR_INIT   0x11	   //1-8继电器时序开机状态值

#define ADDR_INIT1  0x12	   //9-16继电器时序开机状态值

#define ADDR_INIT2  0x13	   //17-20继电器时序开机状态值

#define ADDR_STATE  0x16	   //1-8继电器时序上一次关机状态值

#define ADDR_STATE1 0x17    //9-16继电器时序上一次关机状态值

#define ADDR_STATE1 0x18    //17-20继电器时序上一次关机状态值

define ADDR_SW      0x15	   //开机选择

#define ADDR_LS     0x1F	   //互锁参数

#define ADDR_ONTIME    0x30	   //通道开启延时设置

#define ADDR_OFFTIME   0x60    //通道关闭延时设置

二、产品协议

1.通讯参数：

RS485通讯接口   波特率：9600   校验方式：无校验   数据位：8   停止位：1

2.设置ID ：（FE为广播ID）

| 起始符 | 命令1 | 模块ID | 命令2 | 数据 | 校验和 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CA | 20 | xx | C0 | 01 + ID | AC |

举例：模块ID-01改为10指令：CA 20 01 C0 01 10 AC

正确反馈：CA 90 FF A6

3.单端口操作:

| 起始符 | 命令1 | 模块ID | 命令2 | 数据长度 | 端口 | 状态 | 校验和 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CA | 20 | FE | 18 | 02 | 01 | 01 | AC |

注解：FE是广播ID（16进制显示）；在单独控制时按照模块数码管显示的ID进行操作；

端口：是指模块的开关通道（16进制显示），20路端口，第19路为无效端口；

状态：01是开，00是关，02是取反；

举例：1.继电器1端口2关： CA  20  01  18  02  02  00  AC

反馈指令：CA B0 01 14 01 00 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 AC

反馈解析： （14指长度，后面是20路的端口状态 00表示 端口关，01表示 端口开）

2.继电器1端口4开： CA  20  01  18  02  04  01  AC

反馈指令：CA B0 08 14 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 AC

4.多端口操作:

| 起始位 | 命令1 | 模块ID | 命令2 | 数据长度 | 端口有效字节1 | 端口有效字节2 | 端口有效字节3 | 端口状态字节1 | 端口状态字节2 | 端口状态字节3 | 延时时间 | 校验和 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CA | 20 | xx | 19 | 07 | FF | FF | FF | FF | FF | FF | 41 | AC |

举例：1.继电器1端口1、3、5、7开，9、11、13开，立即执行：

CA 20 01 19 07 FF FF FF 55 15 00 00 AC

反馈格式：CA B0 01 14 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 00 00 00 00 00 00 AC

反馈解析：（14指长度，后面是20路的端口状态  00表示 端口关，01表示 端口开）

2.继电器1端口1-7开启，定时15秒后执行：

CA 20 01 19 07 FF FF FF 7F 00 00 4F AC  （7F解析：7是5/6/7端口；F是1/2/3/4端口）

反馈格式：CA B0 01 14 01 01 01 01 01 01 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 AC

延时参数字节：

秒单位定时：

| 参数值 | 延时 时间 | 参数值 | 延时 时间 | 参数值 | 延时 时间 | 参数值 | 延时 时间 | 参数值 | 延时 时间 | 参数值 | 延时 时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 | 立即 | 4A | 10秒 | 54 | 20秒 | 5E | 30秒 | 68 | 40秒 | 72 | 50秒 |
| 41 | 1秒 | 4B | 11秒 | 55 | 21秒 | 5F | 31秒 | 69 | 41秒 | 73 | 51秒 |
| 42 | 2秒 | 4C | 12秒 | 56 | 22秒 | 60 | 32秒 | 6A | 42秒 | 74 | 52秒 |
| 43 | 3秒 | 4D | 13秒 | 57 | 23秒 | 61 | 33秒 | 6B | 43秒 | 75 | 53秒 |
| 44 | 4秒 | 4E | 14秒 | 58 | 24秒 | 62 | 34秒 | 6C | 44秒 | 76 | 54秒 |
| 45 | 5秒 | 4F | 15秒 | 59 | 25秒 | 63 | 35秒 | 6D | 45秒 | 77 | 55秒 |
| 46 | 6秒 | 50 | 16秒 | 5A | 26秒 | 64 | 36秒 | 6E | 46秒 | 78 | 56秒 |
| 47 | 7秒 | 51 | 17秒 | 5B | 27秒 | 65 | 37秒 | 6F | 47秒 | 79 | 57秒 |
| 48 | 8秒 | 52 | 18秒 | 5C | 28秒 | 66 | 38秒 | 70 | 48秒 | 7A | 58秒 |
| 49 | 9秒 | 53 | 19秒 | 5D | 29秒 | 67 | 39秒 | 71 | 49秒 | 7B | 59秒 |

分钟单位定时：

| 参数值 | 延时 时间 | 参数值 | 延时 时间 | 参数值 | 延时 时间 | 参数值 | 延时 时间 | 参数值 | 延时 时间 | 参数值 | 延时 时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 80 | 立即 | 8A | 10分 | 94 | 20分 | 9E | 30分 | A8 | 40分 | B2 | 50分 |
| 81 | 1分 | 8B | 11分 | 95 | 21分 | 9F | 31分 | A9 | 41分 | B3 | 51分 |
| 82 | 2分 | 8C | 12分 | 96 | 22分 | A0 | 32分 | AA | 42分 | B4 | 52分 |
| 83 | 3分 | 8D | 13分 | 97 | 23分 | A1 | 33分 | AB | 43分 | B5 | 53分 |
| 84 | 4分 | 8E | 14分 | 98 | 24分 | A2 | 34分 | AC | 44分 | B6 | 54分 |
| 85 | 5分 | 8F | 15分 | 99 | 25分 | A3 | 35分 | AD | 45分 | B7 | 55分 |
| 86 | 6分 | 90 | 16分 | 9A | 26分 | A4 | 36分 | AE | 46分 | B8 | 56分 |
| 87 | 7分 | 91 | 17分 | 9B | 27分 | A5 | 37分 | AF | 47分 | B9 | 57分 |
| 88 | 8分 | 92 | 18分 | 9C | 28分 | A6 | 38分 | B0 | 48分 | BA | 58分 |
| 89 | 9分 | 93 | 19分 | 9D | 29分 | A7 | 39分 | B1 | 49分 | BB | 59分 |

小时单位定时：

| 参数 值 | 延时 时间 | 参数 值 | 延时 时间 | 参数 值 | 延时 时间 | 参数 值 | 延时 时间 | 参数 值 | 延时 时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C1 | 1小时 | C4 | 4小时 | C7 | 7小时 | CA | 10小时 | CD | 13小时 |
| C2 | 2小时 | C5 | 5小时 | C8 | 8小时 | CB | 11小时 | CE | 14小时 |
| C3 | 3小时 | C6 | 6小时 | C9 | 9小时 | CC | 12小时 | CF | 15小时 |

5.开机状态设置:

断电前状态：

| 起始符 | 命令1 | 模块ID | 命令2 | 总长度 | 地址1 | 地址2 | 长度 | 状态选择 位 | 校验和 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CA | 20 | ID | CC | 04 | 00 | 15 | 01 | FF | AC |

固定格式：CA  20  FE  CC  04  00  15  01  FF  AC

自定义状态：

| 起始符 | 命令1 | 模块ID | 命令2 | 总长度 | 地址1 | 地址2 | 长度 | 1-8端口状态 | 9-16端口状态 | 9-16端口状态 | 校验和 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CA | 20 | ID | CC | 06 | 00 | 11 | 03 | FF | FF | 0F | AC |

举例：设置模块2端口1,2,3,4每次上电开启指令：

首先先发送自定义格式：CA  20  FE  CC  04  00  15  01  00  AC

然后发送模块自定义状态指令：CA  20  FE  CC  06  00  11  03  0F  00  00   AC

端口状态字节：

用以指明端口状态，其0位对应端口1，1位对应端口2 ……7位对应端口8。位值为1时表示开启对应的端口（继电器闭合），为0时则表示关闭对应的端口（继电器释放）。

6.状态查询:

| 起始符 | 命令1 | 模块ID | 命令2 | 数据 | 校验和 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CA | 20 | xx | 20 | 01 + 01 | AC |

反馈格式：（14长度，后面是19路的端口状态  00表示 端口关，01表示 端口开）

CA B0 01 14 01 01 01 01 01 01 01 01 00 00 00 00 00 00 00 00 AC

7.版本查询:

| 起始符 | 命令1 | 模块ID | 命令2 | 数据 | 校验和 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CA | 20 | xx | BB | 01 + 01 | AC |

固定格式：CA 20 FE BB 01 01 AC

反馈格式：产品型号+V1.0

8.互锁设置：

| 起始符 | 命令1 | 模块ID | 命令2 | 总长度 | 地址1 | 地址2 | 长度 | 13-14，15-16互锁设置 | 校验和 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CA | 20 | FE | CC | 04 | 00 | 1F | 01 | 01 /02 /03 | AC |

举例：模块ID-01端口1-2,3-4,5-6,7-8互锁指令：CA 20 01 CC 04 00 1F 01 01 AC

正确反馈：CA 90 FF A6     错误反馈：CA 80 FF B6

状态：非0为15-16-17通道互锁；

00为15-16-17通道解锁；

主机转发指令：

CA 20 FE CE 05 ID 18 01 02 AC AC

ID：设备ID

18：继电器控制命令

01：端口

02：取反