客控 20路继电器 说明书

1.

接线方式如上图。

2.

操作按键，从左上到右下分别为SW1到SW20。

SW1至SW13控制灯1至灯13的开关功能。

SW14控制风机开、关，SW15、SW16、SW17控制风机档位（低、中、高）。

SW18 --应急灯开关 。

SW19 --空 。

SW20 ---控制插座电源输入/输出，

OF--空

ID设置  SET DI  ID SET SI 。

产品特性及参数规格

| 模块特性 | 参数规格 |
| --- | --- |
| 一、13路继电器开关输出，2路调光，1路应急照明 ，1路开关插座； - 当总电源开关跳闸时模块自动启用备用电源 应急照明灯打开； - 2路窗帘控制；专控电动设备如;窗帘开关、 卷闸门开关、升降器等； 四、每个回路具有手动按钮开关； 五、提供每回路延时操作功能，延时时间0秒-15小时； 六、具有回路端口上电时端口开关状态设定功能； 七、通用电工产品接线方式，安全可靠，简单易明 八、ID号可通过面板按键设定，平时为不显示，需要时可触发显示； 九、开关状态面板显示，并可通过面板按键进行开关操作； 十、具有继电器防打火电路，有效防止继电器触点烧死现象； 十一、符合DIN EN 50022标准导轨安装，安装拆卸方便； 十二、高强度弹性热朔外壳，强抗冲击，可回收，强阻燃性； 十三、100%老化测试 十四、一年保质 | 受控回路 13路开关， 2路窗帘 ， 1路应急照明， 1路插座 |
|  | 13路开关负载（阻性） 5A AC 250V |
|  | 2路窗帘 5A AC 250V |
|  | 1路应急照明 5A AC 250V |
|  | 1路插座开关负载（阻性） 15A AC 250V |
|  | 每回路延时操作时间 0秒-15小时 |
|  | 继电器寿命 60，000次以上 |
|  | 供电电压 DC 24V |
|  | 静功率消耗 1.05W （44mA） |
|  | 最大功耗 5.52W （230mA） |
|  | 控制端口 RS485接口 |
|  | 安装方式 DIN EN 50022标准导轨安装 |
|  | 冷却形式 自热散热 |
|  | 运行温度/湿度 -10-70 ℃ / 20%-93% RH |
|  | 存储温度/湿度 -0-50 ℃ / 20%-93% RH |
|  | 外观尺寸（长/宽/厚） 90mm×63mm×144mm （八模数宽度） |

产品协议

1.通讯参数：

RS485通讯接口   波特率：38400   校验方式：无校验   数据位：8   停止位：1

TCP/客户端   Host :IP 192.168.1.100(可设置)  Port: 5000

2.设置ID ：（FE为广播ID）

| 起始符 | 命令1 | 主机ID | 发给A总线 | 数据长度 | 模块ID | 命令2 | 新ID | 校验和 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CA | 20 | FE | CE | 04 | xx | C0 | ID | AC+AC |

举例：模块ID-01改为10指令：CA 20 FE CE 04 01 C0 10 AC AC

正确反馈：CA 90 FF A6

3.单端口操作:

| 起始符 | 命令1 | 主机ID | 发给A总线 | 数据长度 | 模块ID | 命令2 | 端口 | 状态 | 校验和 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CA | 20 | FE | CE | 05 | XX | 18 | 01 | 01 | AC+ AC |

注解：FE是广播ID（16进制显示）；在单独控制时按照模块数码管显示的ID进行操作；

端口：是指模块的开关通道（16进制显示），20路端口，第19路为无效端口；

状态：01是开，00是关，02是取反；

举例：1.继电器1端口2关：CA 20 FE CE 05 01 18 01 01 AC AC

反馈指令：CA B0 01 14 01 00 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 AC

反馈解析： （14指长度，后面是20路的端口状态 00表示 端口关，01表示 端口开）

2.继电器1端口8开：CA 20 FE CE 05 01 18 08 01 AC AC

反馈指令：CA B0 01 14 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 AC

4.多端口操作:

| 起始位 | 命令1 | 主机ID | 发给A总线 | 数据长度 | 模块ID | 命令2 | 端口有效字节1 | 端口有效字节2 | 端口有效字节3 | 端口状态字节1 | 端口状态字节2 | 端口状态字节3 | 延时时间 | 校验和 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CA | 20 | FE | CE | 0A | XX | 19 | FF | FF | FF | FF | FF | FF | 41 | AC+AC |

举例：1.继电器1端口1、3、5、7、9、11、13开，立即执行：

CA 20 FE CE 0A 01 19 FF FF FF 55 15 00 00 AC AC

反馈格式：CA B0 01 14 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 00 00 00 00 00 00 AC

反馈解析：（14指长度，后面是20路的端口状态  00表示 端口关，01表示 端口开）

2.继电器1端口1-7开启，定时15秒后执行：

CA 20 FE CE 0A 01 19 FF FF FF 7F 00 00 4F AC AC

（7F解析：7是5/6/7端口；F是1/2/3/4端口 ；4F是延迟15秒）

反馈格式：CA B0 01 14 01 01 01 01 01 01 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 AC

延时参数字节：

秒单位定时：

| 参数值 | 延时 时间 | 参数值 | 延时 时间 | 参数值 | 延时 时间 | 参数值 | 延时 时间 | 参数值 | 延时 时间 | 参数值 | 延时 时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 | 立即 | 4A | 10秒 | 54 | 20秒 | 5E | 30秒 | 68 | 40秒 | 72 | 50秒 |
| 41 | 1秒 | 4B | 11秒 | 55 | 21秒 | 5F | 31秒 | 69 | 41秒 | 73 | 51秒 |
| 42 | 2秒 | 4C | 12秒 | 56 | 22秒 | 60 | 32秒 | 6A | 42秒 | 74 | 52秒 |
| 43 | 3秒 | 4D | 13秒 | 57 | 23秒 | 61 | 33秒 | 6B | 43秒 | 75 | 53秒 |
| 44 | 4秒 | 4E | 14秒 | 58 | 24秒 | 62 | 34秒 | 6C | 44秒 | 76 | 54秒 |
| 45 | 5秒 | 4F | 15秒 | 59 | 25秒 | 63 | 35秒 | 6D | 45秒 | 77 | 55秒 |
| 46 | 6秒 | 50 | 16秒 | 5A | 26秒 | 64 | 36秒 | 6E | 46秒 | 78 | 56秒 |
| 47 | 7秒 | 51 | 17秒 | 5B | 27秒 | 65 | 37秒 | 6F | 47秒 | 79 | 57秒 |
| 48 | 8秒 | 52 | 18秒 | 5C | 28秒 | 66 | 38秒 | 70 | 48秒 | 7A | 58秒 |
| 49 | 9秒 | 53 | 19秒 | 5D | 29秒 | 67 | 39秒 | 71 | 49秒 | 7B | 59秒 |

分钟单位定时：

| 参数值 | 延时 时间 | 参数值 | 延时 时间 | 参数值 | 延时 时间 | 参数值 | 延时 时间 | 参数值 | 延时 时间 | 参数值 | 延时 时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 80 | 立即 | 8A | 10分 | 94 | 20分 | 9E | 30分 | A8 | 40分 | B2 | 50分 |
| 81 | 1分 | 8B | 11分 | 95 | 21分 | 9F | 31分 | A9 | 41分 | B3 | 51分 |
| 82 | 2分 | 8C | 12分 | 96 | 22分 | A0 | 32分 | AA | 42分 | B4 | 52分 |
| 83 | 3分 | 8D | 13分 | 97 | 23分 | A1 | 33分 | AB | 43分 | B5 | 53分 |
| 84 | 4分 | 8E | 14分 | 98 | 24分 | A2 | 34分 | AC | 44分 | B6 | 54分 |
| 85 | 5分 | 8F | 15分 | 99 | 25分 | A3 | 35分 | AD | 45分 | B7 | 55分 |
| 86 | 6分 | 90 | 16分 | 9A | 26分 | A4 | 36分 | AE | 46分 | B8 | 56分 |
| 87 | 7分 | 91 | 17分 | 9B | 27分 | A5 | 37分 | AF | 47分 | B9 | 57分 |
| 88 | 8分 | 92 | 18分 | 9C | 28分 | A6 | 38分 | B0 | 48分 | BA | 58分 |
| 89 | 9分 | 93 | 19分 | 9D | 29分 | A7 | 39分 | B1 | 49分 | BB | 59分 |

小时单位定时：

| 参数 值 | 延时 时间 | 参数 值 | 延时 时间 | 参数 值 | 延时 时间 | 参数 值 | 延时 时间 | 参数 值 | 延时 时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C1 | 1小时 | C4 | 4小时 | C7 | 7小时 | CA | 10小时 | CD | 13小时 |
| C2 | 2小时 | C5 | 5小时 | C8 | 8小时 | CB | 11小时 | CE | 14小时 |
| C3 | 3小时 | C6 | 6小时 | C9 | 9小时 | CC | 12小时 | CF | 15小时 |

5.开机状态设置:

断电前状态：

| 起始符 | 命令1 | 主机ID | 发给A总线 | 总数据长度 | 模块ID | 命令2 | 地址1 | 地址2 | 数据长度 | 状态 | 校验和 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CA | 20 | xx | CE | 06 | XX | CC | XX | XX | 01 | XX | AC+AC |

断电前状态：CA 20 FE CE 07 01 CC 00 15 01 01 AC AC

自定义状态：CA 20 FE CE 07 01 CC 00 15 01 00 AC AC

自定义状态：

| 起始位 | 命令1 | 主机ID | 发给总线 | 总数据长度 | 模块ID | 命令2 | 地址1 | 地址2 | 数据长度 | 1-8端口状态 | 9-16端口状态 | 17-1端口状态 | 校验 和 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CA | 20 | FE | CE | 09 | XX | CC | 00 | 11 | 03 | FF | FF | FF | AC+AC |

举例：设置模块1端口1,2,3,4每次上电开启指令：

首先先发送自定义格式：CA 20 FE CE 07 01 CC 00 15 01 00 AC AC

然后发送模块自定义状态指令：CA 20 FE CE 09 01 CC  00 11 03 0F 00 00 AC AC

端口状态字节：

用以指明端口状态，其0位对应端口1，1位对应端口2 ……7位对应端口8。位值为1时表示开启对应的端口（继电器闭合），为0时则表示关闭对应的端口（继电器释放）。

- 状态查询:

| 起始符 | 命令1 | 主机ID | 发给A总线 | 数据长度 | 模块ID | 命令2 | 数据 | 校验和 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CA | 20 | xx | CE | 04 | XX | 20 | XX | AC+AC |

举例说明：CA 20 FE CE 04 01 20 01 AC AC

反馈格式：（14长度，后面是19路的端口状态  00表示 端口关，01表示 端口开）

CA B0 01 14 01 01 01 01 01 01 01 01 00 00 00 00 00 00 00 00 AC

7.版本查询:

| 起始符 | 命令1 | 主机ID | 发给A总线 | 数据长度 | 模块ID | 命令2 | 数据 | 校验和 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CA | 20 | xx | CE | 04 | xx | BB | 01 | AC+AC |

固定格式：CA 20 FE CE 04 01 BB 01 AC AC

反馈格式：产品型号+V1.00

8.互锁设置：

| 起始符 | 命令1 | 主机ID | 发给A总线 | 数据长度 | 模块ID | 命令2 | 地址1 | 地址2 | 数据长度 | 14-17 端口状态 | 校验和 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CA | 20 | xx | CE | 06 | XX | CC | 00 | 1F | 01 | 00/01/02/03 | AC+AC |

固定格式：CA 20 FE CE 07 01 CC 00 1F  01 00 AC AC

举例：模块ID-01端口1-2,3-4,5-6,7-8互锁指令：CA 20 01 CC 04 00 1F 01 01 AC

正确反馈：CA 90 FF A6     错误反馈：CA 80 FF B6

状态：非0为15-16-17通道互锁；

00为15-16-17通道解锁；