SIR0201EB使用说明书

产品实物图

产品尺寸图

产品参数规格

参数规格

输入电压 DC 24V

最大功耗 0.246W（11mA）

预热时间 > 5秒

通讯方式 IO通断控制 （可设置常开、常闭状态）

人体红外移动感应 检测范围：圆周直径5.0m 检测角度：40°- 150° 检测灵敏度：平均5.6μW/㎝² 检测输出时间：1秒 - 30分钟 检测条件：移动速度1.0/S 监测对象人体 监测方向：垂直于监测区域的横切方向

工作温度 -20℃ ~ +60℃应无凝霜、结冰

开孔尺寸 Φ35

外观尺寸 45mm x 50mm（直径x厚）

产品概述

低压焦电红外探测器，为IO干接点控制方式，提供微动，高灵敏的探测功能，用于自动控制照明设备等。接通电源后，探测器经约5秒预热后开始正常工作；

- 红外检测常开设置：当检测到信号时（人体红外检测到人体移动）干接点输出为常闭状态，当检测不到到信号时（人体红外检测在检测范围内不到人）干接点输出常开状态；   （常开设置请参照拨码开关设置）

- 红外检测常闭设置：当检测到信号时（人体红外检测到人体移动）干接点输出为常开状态，当检测不到到信号时（人体红外检测在检测范围内不到人）干接点输出常闭状态；   （常闭设置请参照拨码开关设置）

- 延迟关闭时间：当检测到人体移动时，在预设时间内保持激活状态，直到延迟关闭时间结束，可通过软件进行时间设置；

- 产品应用范围：酒店、办公楼、别墅等处的停车场、大堂、走廊、会议室、餐厅、楼梯、洗手间、多功能厅、健身房等场所.

拨码开关设置

拨码开关数字1为空，预留；

拨码开关数字2为状态设置位；（拨到数字↓为常开设置，拨到ON↑为常闭设置）

拨码开关数字3-6为延时设置位；（参考图2及拨码延时对应表）

注释：图1为常开设置；图2为延时设置；

说明：如左图所示

第2位为状态设置位：拨上为常闭状态，

拨下为常开状态；

第3-6位为延时设置位：拨上为0，

拨下为1；

（拨码延时对应表，请参考图2进行设置）

| 对应拨码开关 | 对应延时时间 |
| --- | --- |
| 0000 | 2秒 |
| 1000 | 3秒 |
| 0100 | 4秒 |
| 1100 | 5秒 |
| 0010 | 10秒 |
| 1010 | 30秒 |
| 0110 | 1分 |
| 1110 | 2分 |
| 0001 | 5分 |
| 1001 | 10分 |
| 0101 | 15分 |
| 1101 | 30分 |

图1  状态位

图2 延时设置

注：拨码设置后，设备重启生效；